# АДМИНИСТРАЦИЯ   ЛЯГУШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                                     КУПИНСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.03.2023                                      с. Лягушье                                              № 30

Об утверждении допустимого времени устранения аварийных нарушений в системе теплоснабжения жилых домов на территории Лягушенского сельсовета Купинского района Новосибирской области

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года N 103,  администрация Лягушенского сельсовета Купинского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений в системе теплоснабжения жилых домов (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене администрации Лягушенского сельсовета «Муниципальные ведомости» и на официальном сайте администрации Лягушенского  сельсовета

4. Контроль над  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Лягушенского сельсовета

Купинского района

Новосибирской     области                                                           Л.В.Матвеева

Приложение
к Постановлению
администрации Лягушенского сельсовета

Купинского района Новосибирской области

№ 30 - от  16.03.2023 г.

Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий многоквартирных жилых домов может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8°C.

Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°C/ч) при полном отключении подачи тепла приведен в таблице 1.

### Таблица 1

| Коэффициент аккумуляции | Темп падения температуры, °C/ч при температуре наружного воздуха, °C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +/-0 | -10 | -20 | -30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых зданий приведены в таблице 2.

### Таблица 2

| N п/п | Характеристика зданий | Помещения | Коэффициент аккумуляции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены - 22 см, толщина утеплителя в зоне стыкования с ребрами - 5 см, между ребрами - 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами - 30 - 40 мм | Угловые верхнего этажа | 40 |
| 2 | Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18 - 0,25 | Угловые средние | 65 - 60 100 - 65 |

На основании данных, приведенных в таблице 2, можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла.

Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

### Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов

| Тнв, °C | При коэффициенте аккумуляции 60 |  | При коэффициенте аккумуляции 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Темп падения Твн, °C/ч | Допустимое время на устранение аварийных нарушений, часов (время снижения температуры в квартирах с 18°C до 8°C) | Темп падения Твн, °C/ч | Допустимое време на устранения аварийных нарушений, часов (время снижения температуры в квартирах с 18°C до 8°C) |
| +0 | 0,4 | 30 | 0,5 | 10 |
| -10 | 0,6 | 20 | 0,8 | 12,5 |
| -20 | 0,8 | 15 | 1,1 | 9 |
| -30 | 1,0 | 12 | 1,5 | 6,6 |